經濟部能源局

100年度

「公用天然氣事業經營暨安全管理查核計畫」

公用天然氣事業安全查核標準作業手冊

委辦機關：經濟部能源局

執行單位：財團法人台灣產業服務基金會

中 華 民 國 100 年 12 月

目錄

一、緣起	1

二、查核作業說明	2

三、標準作業程序	5

四、查核制式表單、技術工具運用	21

五、彙整查核紀錄與績效展現說明	24

六、附錄

附錄1：公用天然氣事業基本資料表

附錄2：公用天然氣事業安全管理查核表

附錄3：安全管理財務資源使用狀況總表

附錄4：公用天然氣事業改善事項規劃表(參考例)

公用天然氣事業安全查核標準作業手冊

一、緣起

天然氣事業法業經　總統於100年2月1日公布施行，為確保輸儲設備安全維護與運轉，爰於天然氣事業法第五十條賦予主管機關查核之權力，其中第三項規定，中央主管機關對於天然氣生產或進口事業之輸儲設備及直轄市、縣（市）主管機關對於公用天然氣事業之輸儲設備，每年至少查核一次；必要時，得隨時查核，天然氣事業對於前項之查核，不得規避、妨礙或拒絕。

依據「煤氣事業管理規則」第20條規定：煤氣事業各項供應設備及經營狀況，主管機關得隨時派員檢查，煤氣事業不得拒絕；另依據「災害防救法施行細則」第8條規定：中央災害防救業務主管機關及公共事業每2年應依災害防救基本計畫、相關災害預防、災害緊急應變對策及災後復原重建事項等進行勘查、評估，檢討災害防救業務計畫，必要時，得隨時辦理之。

此外，公用天然氣事業為區域性獨占之公用事業，且事業單位同時兼營管制或非管制業務，可能會因共同成本不當分配而造成交互補貼之現象，致損及用戶權益。有鑑於此，能源局依據「民營公用事業監督條例」第10條：…民營公用事業之會計制度及其標準程式，由中央主管機關規定之…之條文，制訂「公用天然氣事業會計處理準則」，確保用戶權益。由上述得知，天然氣事業單位應已建立完整之會計制度，並執行之。

經濟部能源局藉由「公用天然氣事業經營暨安全管理查核計畫」，實地辦理國內25家公用天然氣事業安全管理之評核。本計畫除實地查核輸儲設備等硬體設施，其安全維護之執行情形、災害防救與安全管理之落實度外，並將就裝置計費情形進行查核，藉此了解各事業單位裝置計費相關業務之實際辦理情形及資訊公開性。

鑑於經常有民眾質疑申請裝設使用天然氣之管線設備收費不合理等情形，目前國內計25家公用天然氣事業，其所經營之天然氣管線設備裝置業務，係用戶使用天然氣前必要之施作工程，惟其收費項目未臻統一，金額及計算方式未公開透明，易產生裝置收費案件爭議。為解決上述爭議，經濟部於100年8月發布「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」，以加強規範公用天然氣事業裝置業務收費項目及金額，明確各收費項目之計算方式，使其達到資訊公開透明，減少民眾疑慮。

藉此，協助各天然氣事業針對硬體設備面、經營管理使用之財務資源部分及裝置計費，作全面性之查核分析，以強化各天然氣事業單位內部經營管理能力及供氣安全之責任，並促進該產業之健全發展與永續經營。

二、查核作業說明

本項查核工作包括：修訂查核表單、彙整往年資料、事業單位自評、現場實地勘查、書面資料審查、修正改善建議回覆等工作項目，依序分別說明如下：

(一)修訂查核表單

本項查核工作所使用的查核表單，除針對公用天然氣災害防救業務計畫所該具備之內容重點外，另外依據天然氣事業法及能源局提議列入重點查核事項，將查核內容的部分劃分為五大項；分別為：1.災害防救業務計畫建立與執行、2.現場硬體查核事項、3.施工管理機制、4.緊急應變規劃及防災訓練、5.異常管理及計畫檢討。其查核項目的評核結果依據查核項目的符合程度及風險程度高低，分為五項，分別為合於規範、主要缺失、一般缺失、建議事項及不適用。合於規範：完全符合查核項目上所載之內容；主要缺失：違反天然氣事業法相關規定、勞工安全衛生相關法令所認列之具有立即危害之虞之相關事項或經查核委員認定其違反事實屬於高度風險者；一般缺失：違反其它相關法令事項規定、經查核委員認定違反事實屬具有中度以上風險者：建議事項：事業單位執行績效良好的部分、防災文件內容修訂、無違法事實且經委員認定風險偏低的查核建議；不適用：該事業單位無需設置此類場所或無需執行此項作業內容。

此外，為追蹤各公用天然氣事業(以下簡稱各事業單位)執行安全管理相關計畫所使用之財務運用情形，包括人事成本、原物料成本、宣導訓練費用及其他相關費用，以達到掌控各單位防救災工作實際投入之狀況。本項查核工作增列安全管理財務資源查核部份，以系統化之概念，自防災預算之編列、預算之執行使用及預算支出效益之檢討，進行系統化之查核。

(二)彙整往年資料

查核前，先彙整各事業單位往年較常發生之缺失，並於實際安排查核前，將各事業單位往年設施面、管理面部份查核缺失，及相關查核重點，寄送至各事業單位，以利各單位能就其弱項，先行改善。

(三)事業單位自評

為使各事業單位了解查核流程及重點，於查核前要求各事業單位填寫「公用天然氣事業基本資料表」，並依據「公用天然氣事業安全管理查核表」進行自評。

(四)現場實地勘查

主要針對「災害防救業務計畫」所列工作事項，及「煤氣事業管理規則」等現行法規應執行事項等相關安全事宜，也就是屬於「公用天然氣事業安全管理查核表」中第二項的「現場硬體查核事項」，進行查核其硬體設施或現場施工安全維護情況，並於查核過程中拍照紀錄其實際執行情形。

(五)書面資料審查

依據查核表內容主要針對「公用天然氣事業安全管理查核表」中的「災害防救業務計畫建立與執行」、「施工管理機制」、「緊急應變規劃及防災訓練」、「異常管理及計畫檢討」等項目進行審查，查核其相關計畫內容、表單、執行紀錄等，並依其執行狀況由委員評予分數。

此外，亦針對各事業單位執行安全管理之相關計畫（如：管線汰舊換新計畫、設備維護計畫、員工教育訓練計畫、用戶安全檢查計畫等）所使用之財務資源做一追蹤查核，檢討各事業單位在安全管理之預算編列、預算運用情形是否合理合宜。

(六)上年度查核缺失複查

依據上年度之查核建議事項，逐項審查「99年度安全管理查核建議事項及評鑑結果表」，並要求事業單位提供相關佐證資料，包括：照片、文件、會議紀錄等，由查核團隊提出修訂建議或其它事業單位的改善措施，以協助各事業單位提升防災業務管理能力，落實查核缺失追蹤與檢核。

(七)修正改善建議回覆

查核結果於查核後1個月內，將查核紀錄交給各事業單位進行修正，並要求事業單位於1個月內將其修正結果回覆，可了解其修正改善情形，以建立雙向之溝通機制。

三、標準作業程序

本項輔導標準作業程序，如圖1所示，其中包括：資料收集與製作、籌組查核團隊、查核前說明會並決定查核時間、安排會同訪視人員、各項計畫初審、辦理現場查核、檢討並提出改善建議、改善建議修正回覆等各項工作，分別說明如下：

(一)資料收集與製作

查核前初步彙整各事業單位所提供之基本資料(附錄1)，並收集各事業單位之災害防救業務相關計畫。而在安全管理之軟硬體查核部份，將參酌能源局安全查核標準作業程序，使用「公用天然氣事業安全管理查核表」(由事業單位先行自評，再由查核委員進行查核)，進行查核作業。此部份工具表單乃根據「煤氣事業管理規則」、「公用氣體與油料管線、輸電線路災害防救業務計畫」，及國內其他相關法令等相關內容所制定。(詳見附錄2)

此外，在查核安全管理使用之財務資源部份，本項查核工作將研擬「安全管理財務資源使用狀況總表」，針對事業單位安全管理之各重要計畫，其所使用之財務資源作追蹤查核。此表單將對財務資源使用狀況做分類與帳目歸屬，並研擬分析效益與可行性之作法。藉由上述會計查核表單所列之各項評估項目，將事業單位內部各防災及安全管理資訊整理並匯入，即可產出評估結果，得到事業單位防災與安全管理活動中所衍生之各種內部及外部成本，提供做為防災及安全管理績效之衡量，並揭示於防災之相關成果中。(詳見附錄3)

| 事業單位配合事項 | 輔導作業流程 | 查核配合作業 |
| --- | --- | --- |
| 確認各事業單位之基本資料、相關設備自動檢查情形、災害防救業務相關計畫等資料 資料收集與製作 籌組查核委員 於查核前先將評核表單由事業單位實施「自評」，以使事業單位事先了解查核方向並改善其弱點 | 接下頁 安排會同訪視人員 決定查核時間 查核前說明會(委員) 各項計畫初審 查核前說明會(事業單位) | 查核作業實施，彙整查核之SOP、製作相關查核工具/表單 邀請1.熟悉天然氣業務、設備及相關技術之天然氣業界先進；2.熟悉工業安全、緊急應變程序、風險評估技術及工程設計施工與管理之專家或學者3.聘請具查帳經驗之會計、財務背景、熟悉裝置計費業務之財務會計專家 1.說明會召開前1-2週，即將查核相關之SOP及表單，呈送給委員 2.與各委員討論至各事業單位查核進行之方式 配合各查核專家之時間排定查核行程，並於查核前通知各事業單位 1.能源局人員1-3名 2.安全管理查核委員2名 3.裝置計費/財務查核委員1名 4.協同查核人員2名 於查核2週前委請專家，針對各事業單位其未盡完善之相關計畫提出之修改建議進行修正，並於查核當日針對各事業單位之修正結果進行審視 |

圖1、公用天然氣事業安全查核標準作業程序圖

| 事業單位配合事項 | 輔導作業流程 | 查核配合作業 |
| --- | --- | --- |
| 查核當天，事業單位需安排簡報事宜 1.事業單位派員陪同查核 2.依據查核重點準備相關查核資料 針對現場實地勘查結果提出改善修正；且針對書面資料審查之結果，修正其災害防救業務計畫，使其合理、合情且合用 | 承上頁 改善建議修正回覆 書面資料審查 現場硬體設施查核 上年度查核建議 改善情形追蹤 事業單位簡報 檢討並提出改善建議 安全管理財務資源書面查核 裝置計費業務查核 | 1.首先進行現場設備維護查核，再針對文件部分進行書面審查 2.現場查核由查核委員決定現勘地點，並由查核團隊人員協助記錄查核結果及拍照 3.書面審查主要針對事業單位之經營狀況、各項重要計畫執行情形進行查核，以及上年度缺失改善狀況進行追蹤 4.彙整事業單位安全管理使用之書面財務資源報表，交由財務委員查核 5.進行裝置計費業務查核 根據查核結果與事業單位進行討論，並提出修正改善建議，於查核後1個月內彙整提出查核紀錄，請事業單位於1個月內提出改善建議回覆 |

圖1、公用天然氣事業安全查核標準作業程序圖（續）

在安全管理之軟硬體查核所使用之「公用天然氣事業安全管理查核表」，除融入災害防救業務計畫所列工作事項及相關規範外，亦列入「煤氣事業管理規則」等現行法規應執行相關安全事項，配合系統化管理之概念，將相關查核細項分別歸納於規劃(Plan)、執行(Do)、檢查(Check)、修正(Act)各部分（共計5項74個問項，含進階問項），實施查核及評鑑作業。其細項內容分述如下：

1.災害防救業務計畫建立與執行

(1)災害防救業務計畫有建立並持續維護更新

(2)對潛在災害特性及案例進行分析

(3)防災業務計畫涵蓋內容應完整

(4)災害搶救資源、能力增補

2.現場硬體查核事項

(1)輸儲設備、管線及其附屬設備維護管理情形

A.製造設備或貯槽安全距離

B.高中壓貯槽設施應符合安全規定

C.高、中、低壓貯槽有適當防雷措施

D.輸氣導管設設施應符合安全規定

E.輸氣管與架空高壓電線相平行時應符合安全規定

F.整壓站內附屬設備維護情形是否良好

G.架橋管線維護是否良好

H.地下開關維護是否良好

I.應辦理管線巡邏檢查及探漏

J.管線應定期進行陰極防蝕設備檢測

K.消防設施維護完整性

L.所屬管線及設備之安全警告標誌設置是否完善

M.提供予周圍用戶之緊急連絡資訊是否完善

N.緊急通報系統是否完善

(2)可燃性氣體危害預防措施

A.防爆電氣設備

B.電氣設備裝置與施工相關事項

C.靜電防止措施

D.高壓氣體貯存

E.安全閥

F.壓力洩放裝置

(3)設施維護檢查機制

A.檢查紀錄內容是否符合法規要求，並留存建檔備查

B.檢查紀錄是否以量化數值登錄檢查結果

C.檢查結果異常者是否有進一步處理措施

D.特定設備是否依規定辦理外部檢驗

E.加臭之管理措施是否完善

F.監測儀器是否定期校正

(4)管線汰舊換新計畫

A.訂定管線種類與耐用年限

B.建立具體之管線汰換標準

C.進行管線抽換檢測

D.訂定汰舊換新執行方式

(5)遮斷設施裝置

A.導管瓦斯遮斷設施設置場所

B.導管瓦斯遮斷設施功能

C.自動流量遮斷閥功能

D.區域供氣系統及相關設備即時切斷供氣措施

E.新申請用戶緊急或自動遮斷設備

(6)資材儲備、供應、緊急調度及災害防救能力

A.應有災情收集與應變搶救資訊措施

B.應有即時修復、緊急供應措施

C.應有災後復舊、復原重建措施

(7)管線設施之耐震能力、措施及補強事項

A.建立管線及供應設備耐震評估分析資料

B.發生地震後對管線及供應設備是否有安全檢查措施

3.施工管理機制

(1)實施施工安全管理措施

A.應訂定、實施與維持危害作業管制措施

B.特殊作業應備妥相關安全防護器材或設備

C.建立施工協調管理機制

D.施工協調管理機制是否完善

E.施工現場安全防護措施是否完善

F.管溝挖掘相關措施是否完善

4.緊急應變規劃及防災訓練

(1)緊急應變措施

A.建立災情蒐集、通報及通訊之措施

B.建立緊急應變措施之程序或作法

C.所訂定之應變處理程序，應涵蓋可能遭遇之災害類型

D.對二次災害防止訂有實施作法

E.對緊急復原訂有實施作法

(2)防災演練及教育訓練規劃

A.定期演練緊急應變計畫，且有檢討紀錄備查

B.確認各階層人員必要之安全專業能力需求

C.應有訓練紀錄及證照管理機制

D.應訂定年度防災教育訓練計畫

E.訓練員工對於相關安全作業標準或防災業務計畫執行要求具備認知與執行能力

5.異常管理及計畫檢討

(1)事故調查處理機制

A.建立、實施及維持事撤調查或作法，並記錄調查之結果

B.事故調查之範圍包含各類型事故災害

C.事故調查紀錄內容應完整

D.對事故應提出改善措施，並有紀錄可供追蹤

E.對事故調查結果及統計結果，公開予內部做為宣導案例

F.進行事故統計分析

(2)防災業務檢討及持續改善

A.訂定檢討修正計畫之期程與時機

B.檢討內容應包括防災業務執行績效及利害相關者之要求

C.對防災業務推行績效訂有考核機制

此公用天然氣事業安全管理查核表之評核結果分成合於規範、主要缺失、一般缺失、建議事項及不適用，各項內容彙整如表1所示。

表1 查核結果分類說明彙整表

| 查核結果分類 | 說明 |
| --- | --- |
| 合於規範 | 完全符合查核項目上所載之內容 |
| 主要缺失 | 違反天然氣事業法相關規定、勞工安全衛生相關法令所認列之具有立即危害之虞之相關事項或經查核委員認定其違反事實屬於高度風險者。 |
| 一般缺失 | 違反其它相關法令事項規定、經查核委員認定違反事實屬具有中度以上風險者。 |
| 建議事項 | 事業單位執行績效良好的部分、防災文件內容修訂、無違法事實且經委員認定風險偏低的查核建議，或於未來可推行之相關措施。 |
| 不適用 | 該事業單位無需設置此類場所或無需執行此項作業內容。 |

評鑑方式為依據上述5項(防災業務計畫建立與執行、現場硬體查核事項、施工管理機制、緊急應變規劃及防災訓練、異常管理及計畫檢討)中各項查核項目之總分皆為100，分別除以每個大項之小項目數量，即為每個題目之分數，如：第一大項防災業務計畫建立與執行，共4個小項目，故每個題目為25分，再依照委員建議缺失項目進行評分；每項主要缺失扣全部的題目分數，一般缺失扣1/2的題目分數，建議事項扣1/4的題目分數。各查核大項，分別給予不同的權重分數：防災業務計畫建立與執行10％、現場硬體查核事項25％、施工管理機制25％、緊急應變規劃及防災訓練15％、異常管理及計畫檢討25％。以此進行各事業單位本年度之安全查核評估分數，供事業單位參考使用。

在查核安全管理使用之財務資源部份之工作項目，包含：追蹤各事業單位執行安全管理之相關計畫所使用之財務資源，並就該資源運用情形分析未來計畫之效益、可行性及妥適性。

在計畫開始初期，應先就各事業單位安全管理相關之計畫進行蒐集，審視其計畫是否已依照年度計畫規劃內容，進行預算之規劃與編列；其次，於事業單位查核說明會時，進行「安全管理財務資源使用狀況表」使用說明，並要求各事業單位於查核前填寫完畢後回傳；再由承辦單位轉交給財務審查委員；最後則依查核結果，提出修正建議，並分析各事業單位安全管理資金運用之效益、可行性及妥適性做分析，提供給能源局及事業單位做為施政及工作規劃參考。

(二)籌組查核委員

查核委員專長包括：1.熟悉工業安全、緊急應變程序、風險評估技術及工程設計施工與管理之專家或學者；2.熟悉天然氣業務、設備及相關技術之天然氣業界先進。3.擬聘請具查帳經驗之會計、財務背景、熟悉裝置計費業務或由能源局指定之專家學者。

(三)辦理查核前說明會並決定查核時間

查核前說明會對象主要為查核委員，以下茲就辦理目的及要點說明。

1.查核委員說明會

辦理查核委員說明會之主要目的是要在進行實際查核前，對各查核委員說明查核進行之方式，並做意見交流，以使查核工作能夠順利展開。說明會召開前2週，即將查核相關安全查核標準作業程序及表單傳送給各委員，請其針對現有之程序及表單進行瞭解，並於說明會中討論與諮詢。

此外，亦於說明會中調查各查核委員所能配合之時間，並配合能源局之規劃，排定該事業單位查核所需之時間及時程，行文至各事業單位配合此次查核。業經相關準備工作後，於查核前1-2週告知每個委員其所需參與之場次、時間及相關查核重點。

裝置計費業務查核委員，將另外由能源局協助召開說明會，依據「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」及各事業單位所訂定之「裝置業務收費作業手冊」，擬定查核作業流程與查核工具表單，並向各位查核委員進行查核方式說明，以求查核結果之一致性。

2.事業單位查核說明會

針對各事業單位主要受稽人員，說明查核計畫內容與流程，並討論各事業單位派員觀摩等事項，以利現場實地查核時，能夠順利進行，並使各事業單位能針對相關查核作業提前規劃準備。

(四)安排會同訪視人員

協調各事業單位安排查核路線及陪同訪視人員，本團隊亦協同參與現場實地安全查核。

(五)各項計畫書面查核

災害防救業務相關計畫之初步查核主要依據「公用天然氣事業安全管理查核表」之第一項「防災業務計畫建立與執行」，據以審視各計畫項目之妥適性與合理性，茲分項說明如下：

1.查核災害防救業務計畫

依據「災害防救法」第19條、「中央災害應變中心作業要點」、「災害防救基本計畫」、「公用氣體與油料管線、輸電線路災害防救業務計畫」，以及「天然氣事業法(草案)」之要求，查核檢討各公用天然氣事業所提出之災害防救業務計畫，針對其內容規劃缺失或不完整之處，提出災害防救業務計畫修正改善建議報告。

2.災害防救相關計畫

依據以往查核之經驗，以及各專家委員提出之建議，相關重要計畫項目至少包括管線汰舊換新計畫、員工教育訓練計畫、設備維護計畫、用戶安全檢查計畫、二次災害防止計畫等。各項重要計畫之修正建議，亦同災害防救業務計畫修正改善建議，於查核3週前函請所有天然氣事業單位依各專家委員所提出之修改建議進行修正，且於查核當日一併針對修正結果進行審視。相關檢視重點內容如表2所示。

表2　各重要計畫項目審核重點

| 計畫項目 | 審核重點 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 輸儲設備汰舊換新計畫 | 計畫有無 | - 得為單獨一項計畫，或列於其它年度計畫中 |
|  | 輸儲設備的維修與汰換年限 | - 管線材質及防蝕保護材料使用年限查核，及汰換數量統計資料 - 儲氣設備腐蝕程度、耐壓程度等非破壞性檢測及保護材料使用年限查核，定期維修保養紀錄查核 - 整壓站維修保養紀錄查核、設備堪用性評估、漏氣測試等 |
|  | 輸儲設備汰舊換新計畫檢討 | - 維修工作之資料應填寫各項報表，並留存紀錄 - 是否每年提出檢討修正 |
| 員工教育訓練計畫 | 計畫有無 | - 得為單獨一項計畫，或列於其它年度計畫中 |
|  | 計畫完整性 | - 天然氣工務教育訓練 - 緊急搶修訓練 - 工安教育訓練 - 緊急應變教育訓練 - 防災教育訓練 |
|  | 教育訓練頻率 | - 應依各類訓練之最低要求 |
|  | 年度檢討 | - 成果驗收 - 內容檢討 |
| 設備維護計畫 | 計畫有無 | - 得為單獨一項計畫，或列於其它年度計畫中 |
|  | 計畫完整性 | - 陰極防蝕檢測 - 管線巡查 - 貯氣設備巡查 - 整壓站設備巡查 - 輸配氣管線巡查 - 消防設施 |
|  | 自動檢查表單 | - 檢查項目 - 檢查基準 - 量化數據 - 檢查頻率 - 矯正預防措施 |
|  | 年度檢討 | - 矯正追蹤機制 - 內容檢討 |
| 用戶安全檢查計畫 | 計畫有無 | - 得為單獨一項計畫，或列於其它年度計畫中 |
|  | 執行方式 | - 自辦 - 委外辦理 - 自辦與委外同時進行 |
|  | 稽核機制 | - 檢查人員不當行為稽核 - 委外辦理稽核機制 - 用戶安檢客訴處理狀況 - 用戶宣導防詐騙之執行 |
|  | 年度檢討 | - 不合格率分析 - 複檢機制 - 安檢狀況檢討 |
| 二次災害防止計畫 | 計畫有無 | - 得為單獨一項計畫，或列於其它年度計畫中 |
|  | 計畫妥適性 | - 二次災害防止流程圖 - 現場警戒 - 緊急通聯 - 疏散管制 |
|  | 訓練與演練 | - 訓練演練計畫 - 訓練演練執行 |

(五)事業單位簡報

請事業單位準備約20分鐘之簡報，簡報內容包括：公司營運狀況、用戶發展及普及率、供氣設備及相關維護、員工訓練、裝置計費業務、前一年查核缺失改善情形、未來展望及其經營困難等。

(六) 辦理現場查核

現場查核共分二項，安全查核與裝置計費業務查核，分述如下：

安全查核

現場實地查核主要是針對各事業單位之「災害防救業務計畫」所列工作事項與「煤氣事業管理規則」、「災害防救法」應執行相關安全事項之辦理現況進行查核，並勘查硬體設施之維護情形。此外，為加強查核作業之客觀性及統一性，將召開查核行前說明會議進行意見溝通。現場查核辦理作業說明如下：

首先依據事業單位規模及營業區域的大小，界定聘請委員的人數，接著依據各查核委員的專長予以分工將其區分為天然氣業務、工程管理及工業安全、裝置計費及財務資源。各事業單位依其規劃大小及轄區範圍規劃聘任查核委員人數如下表3所示：

表3 各事業單位查核委員分工及規劃需求表

| 公用天然氣事業 | 規模分類 | 安全查核委員(人) | 裝置計費、財務資源查核 | 查核委員總數(人) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 欣隆天然氣公司 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 大台北區瓦斯公司 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 陽明山瓦斯公司 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 欣湖天然氣公司 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 欣欣天然氣公司 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 欣芝實業公司 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 新海瓦斯公司 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 欣泰石油氣公司 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 欣桃天然氣公司 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 新竹縣瓦斯管理處 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 台灣中油公司天然氣事業部北區營業處 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 竹建瓦斯公司 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 裕苗企業公司 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 欣中天然氣公司 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 欣彰天然氣公司 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 欣林天然氣公司 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 竹名天然氣公司 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 欣雲天然氣公司 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 欣嘉石油氣公司 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 大台南區天然氣公司 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 欣南天然氣公司 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 欣高石油氣公司 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 南鎮天然氣公司 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 欣雄天然氣公司 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 欣屏天然氣公司 | 3 | 2 | 1 | 3 |

註：1.天然氣管理的查核委員最多聘任1員現職於事業單位之委員。

2.規模分類「1」係指用戶數在10萬戶以上且供氣普及率達60%以上者；「2」係指用戶數在5萬戶以上未及10萬且供氣普及率達20%至60%者；用戶數為5萬戶以下且供氣普及率未達20%者，為「3」；僅有其中一項符合該等級分類，則調整為較低一階的層級。

依據事業單位的轄區範圍與輸儲設備類別，將安全查核委員一組。每組委員至少需查核3處以上作業場所之輸儲設備管理實況，因而將各事業單位作業場所主要查核類型歸納如表4所示。

表4 各事業單位主要查核類型分類一覽表

| 公司名稱 | 球槽 | 地下管槽 | PA槽 | 控制中心 | 整壓站 | 橋樑 | 工業用戶 | 商業用戶 | 大型住宅 | 機關單位 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 欣隆天然氣公司 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大台北區瓦斯公司 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 陽明山瓦斯公司 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 欣湖天然氣公司 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 欣欣天然氣公司 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 欣芝實業公司 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 新海瓦斯公司 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 欣泰石油氣公司 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 欣桃天然氣公司 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 新竹縣瓦斯管理處 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 台灣中油公司 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 竹建瓦斯公司 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 裕苗企業公司 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 欣中天然氣公司 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 欣彰天然氣公司 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 欣林天然氣公司 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 竹名天然氣公司 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 欣雲天然氣公司 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 欣嘉石油氣公司 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大台南區天然氣 公司 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 欣南天然氣公司 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 欣高石油氣公司 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 南鎮天然氣公司 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 欣雄天然氣公司 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 欣屏天然氣公司 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |

註：1.「○」為有該項設施或設備、「-」為無該項設施或設備。

2.商業用戶，可分為餐廳、百貨商場、超級市場、旅(賓)館及其它具有商業行為之用戶。

3.機關單位，可分為國防單位、政府機關、學校單位、醫療院所及其它機關(構)。

現場查核行程之規劃將依據查核委員的專長、所需查核的重點設備(施)、事業單位轄區的位置(如：南北邊或東西向)，並安排委員查核設施或設備的類型，參考事業單位所提供之作業場所位置圖(表)後，研提初步規劃行程供查核委員參酌。上午現場查核行程結束後，下午進行書面審查時間，依據「公用天然氣事業安全管理查核表」之查核重點事件進行抽查後，將相關查核意見寫到安全查核其它綜合意見表。

裝置計費業務查核

裝置計費業務查核部分，將針對各公用天然氣事業裝置計費業務之執行情形，將依據下列事項規劃進行查核：

（1）公用天然氣事業表內管、表外管、本支管裝置之收費，是否依據「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」及「裝置業務收費作業手冊」之規定辦理。

（2）公用天然氣事業之停復氣、微電腦瓦斯計量表通訊設備、緊急遮斷設備等收費是否依據「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」之規定辦理。

（3）查核公用天然氣事業向用戶報價及設計估價之表單是否依據「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」及「裝置業務收費作業手冊」之規定辦理。

（4）查核裝置收費列帳是否符合「公用天然氣事業用戶管線設備裝置計費準則」之規定。

（5）就各項表單查核裝置收費金額是否合理。

查核結束後，委員勾選各項的查核建議評選為「符合規範」、「主要缺失」、「一般缺失」及「建議事項」，於查核結束後一週回傳，若評定為「主要缺失」應附違法事實或相關佐證資料，以利事業單位進行改善。

(七)檢討並提出改善建議

於查核結束後，舉行討論會，就現場查核辦理情形之結果進行初步報告及討論，由查核委員對於查核主要缺失進行說明並請各事業單位回覆，達成初步之雙向溝通。而完整之查核紀錄（含裝置計費業務）將於查核結束後1個月內，將查核紀錄交給各事業單位進行修正。

(八)改善建議修正回覆

完整之查核紀錄將於查核結束後1個月內，即行文各事業單位，請事業單位於1個月內回覆各查核委員所提出之建議事項回覆執行情形。

為確實追蹤各事業單位之查核建議改善情形，需要求各事業單位回覆改善說明文件，應包括「改善期程」及「佐證資料」。其中，佐證資料附件可以文件、紀錄、圖片等方式呈現。相關資料於下一年度之安全查核時，由查核委員追蹤實施現況。

表6　各階段改善應佐證資料項目

| 完成改善 | 改善中 | 暫不改善 |
| --- | --- | --- |
| - 完成改善後之文件、紀錄、圖片等足以證明改善己完成之資料。 | - 改善事項規劃表（包括期程規劃、實施方法、權責人員、查核點）。 - 依計畫進度之實施佐證資料。 | - 內部討論會議紀錄 - 違反法令但暫不改善之缺失，應檢附與相關機關溝通文件。 |

四、查核制式表單、技術工具運用

係以「公用天然氣事業安全管理查核表」為工具，對公用天然氣事業進行查核之工作。查核工具表單是根據「煤氣事業管理規則」、「公用氣體與油料管線、輸電線路災害防救業務計畫」、國內其他相關法令等相關內容為訂定基礎，雖多已經過數次之修正，但仍可依計畫評審委員意見、查核委員說明會意見、經濟部能源局之政策需求，進行修正，並於查核過程中，隨時檢討，回饋問題，適度修正程序。

主要表單，計有「公用天然氣事業基本資料表」、「公用天然氣事業安全管理查核表」(由事業單位先行自評，由查核委員現場查核)、「安全管理財務資源使用狀況表」等，其內容與使用說明如下：

(一)公用天然氣事業基本資料表

參見附錄1，本表內容項目主要包括：1.基本資料表；2.災害防救業務計畫所列工作事項辦理情形；3.各項重要設備自動檢查週期表。茲分項說明如下。

1.基本資料表

基本資料表包括：營業區域範圍、普及率、煤氣事業安全人員編制情形、管線長度、供氣戶及供氣量，以及消費爭議情形等。由25家天然氣事業單位先行填寫，在進行現場查核時，由查核人員針對其所填寫之資料再次確定及了解問題(如：消費爭議情形、氣量差)，提出相關建議，且可作為查核工作進行及紀錄之參考依據。

2.災害防救業務計畫所列工作事項辦理情形

除了基本資料及硬體設備之維護情形外，另查核各事業單位之「災害防救業務計畫」所列工作事項之辦理情形；其應執行相關安全工作事項包括：

(1)定期執行用戶安檢、管線巡察、陰極防蝕電位檢測及內部檢測。

(2)檢視管線設施之耐震能力及補強事項。

(3)加強施工協調管理，以防範道路施工挖損瓦斯管線。

(4)加強執行管線設施汰舊換新計畫。

(5)充實預警系統、監控或遮斷設施。

(6)加強相關資材之儲備、供應，以提昇緊急調度、災害防救能力。

(7)配合能源局建置「台灣地區油氣管線圖資管理系統」。

(8)建立24小時緊急通報機制及處理系統。

(9)辦理災害防救教育訓練、宣導、演習等。

(10)進行公用氣體管線災害防救相關科技之研究。

3.各項重要設備自動檢查週期表

本表內容重點包括：貯氣設備及其附屬設施、整壓站、加臭設備、輸配氣管線、用戶設備安全檢查情形及消防設施維護檢查情形等，於查核前，先行請25家事業單位填寫，在進行現場查核時，由查核人員針對其所填具之設置情形及維護管理情形等資訊再次確認，再確認作業無誤後，提出相關綜合建議，可作為查核後續工作進行及紀錄之參考依據。

(二)公用天然氣事業安全管理查核表

參見附錄2，此查核表將管理系統之概念融入查核作業中，查核內容將依據能源局所提議包括：定期執行用戶安檢、管線巡察、陰極防蝕電位檢測及內部檢測；檢視管線設施之耐震能力及補強事項；加強施工協調管理，以防範道路施工挖損瓦斯管線；加強執行管線設施汰舊換新計畫；充實預警系統、監控或遮斷設施；加強相關資材之儲備、供應，以提昇緊急調度、災害防救能力；建立24小時緊急通報機制及處理系統；辦理災害防救教育訓練、宣導、演習等；進行公用氣體管線災害防救相關科技之研究；貯氣設備、整壓站設備、加臭設備、輸配氣管線、消防設施之維護情形；特定地點瓦斯遮斷設備設置情形；各事業單位安全技術編制人員等內容，制定查核事項、子項、相關程序紀錄查核重點及評核標準等查核項目，並配合研究方法所述之系統化管理之概念，將相關查核細項分別歸納於P-D-C-A各部分，建立「公用天然氣事業安全管理查核表」進行查核。

本查核表之評核標準將分成合於要求、未合要求及不適用，加以評核，以利能源局及公用天然氣事業，清晰了解評核現狀結果，並據以參考研擬各共用天然氣事業單位之修正改善建議。由於各事業單位規模及經營特性不同，為使查核之評分具代表性及客觀性，每次至少要有3位以上之查核委員進行查核作業。

(三)安全管理財務資源使用狀況總表

參見附錄3，計畫之工作內容包含應追蹤各事業單位執行安全管理之相關計畫所使用之財務資源，並就該資源運用情形分析未來計畫之效益、可行性及妥適性。為避免製造事業單位之額外工作，本表依據經濟部能源局公佈之煤氣事業分離會計總營運成本分離表為基礎，製成安全管理財務資源使用狀況總表。

本查核表之橫軸為分離會計報表中與安全相關之各項作業，分別為氣體作業；貯存作業；輸配作業；維修作業；表外管汰換作業；用戶服務作業等項目。縱軸則為橫軸之各項作業所使用之人事成本；委外成本；其他支出；合計成本；營運成本等部份。

在現場實地查核前1-2週，本查核表將發函邀請各事業單位先行填具相關資料，並要求各事業單位依其所填寫之內容，檢具相關憑證，以利查核人員作比對，於查核當天轉交給承辦單位。

五、彙整查核紀錄與績效展現說明

彙總本項查核25家天然氣事業單位之查核紀錄，提供給各事業單位，並請該事業單位於收到查核報告後1個月內，針對查核紀錄內的改善建議及缺失部分，回應其改善執行情形，並追蹤其改善結果。除此之外，亦可於下次查核時，針對本次查核之缺失進行重點查核，藉此達到雙向溝通機制。

六、附錄

附錄1：公用天然氣事業基本資料表

附錄2：公用天然氣事業安全管理查核表

附錄3：安全管理財務資源使用狀況總表

附錄4：公用天然氣事業改善事項規劃表(參考例)

附錄一：公用天然氣事業基本資料表

公用天然氣事業基本資料表

(註：本表所調查之資料內容，調查至99年12月31日為止)

| 一、基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名稱 |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  | 開始供氣日期 |  |  |  |
| 煤氣事業 執照字號 |  |  |  |  |  | 領(換)照日期 |  |  |  |
| 董事長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總經理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、經營概況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實收資本額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稅 後 盈 餘 |  |  |  |  |  | 稅後盈餘／股本 |  |  | ％ |
| 核准籌設文號 |  |  |  |  |  | 核准籌設日期 |  |  |  |
| 已核准經營登記但尚未核發營業 區域圖之區域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各區營業區域圖核准文號 | 區域名稱 |  |  |  |  | 核准日期文號 |  |  |  |
| 普及率(分別列舉鄉鎮市區及全區普及率) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每個月平均使用度數(就一般、工業、商業等用戶分別計算) | 一般： 度/戶＊月 工業： 度/戶＊月 商業： 度/戶＊月 |  |  | 該年度僅繳交基本費之用戶數 （整年度都只繳基本費） |  |  |  |  |  |
| 管線總長度 |  |  |  | 99年度新增長度 |  |  |  |  |  |
| 營業規程核准 日期及文號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 員工總人數 |  |  |  |  |  | 工務人員人數 |  |  |  |
| 煤氣事業 安全技術員 | 甲種(法定人數) |  |  |  |  | 甲種（設置現況） |  |  |  |
|  | 乙種(法定人數) |  |  |  |  | 乙種（設置現況） |  |  |  |
| 氣體售價 | 現行售價 |  |  |  |  | 核准日期文號 |  |  |  |
| 最近三年供氣戶及供氣量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 97年 |  |  | 98年 |  |  | 99年 |  |
| 全年供氣戶註1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年購氣量(A, m3) 註2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年供氣量(B, m3) 註3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日供氣量(m3) 註4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣量差(B-A, m3) 註5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差量率((B-A)/A, m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣量差原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註1:全年供氣戶為統計年底時之供氣用戶數 註2:全年購氣量(A)為全年向中油購買之天然氣量 註3:全年供氣量(B)為全年供應用戶之天然氣量 註4:日供氣量為每日平均供應用戶之天然氣量；亦即B/365(假設全年供氣皆不間斷的情形) 註5:氣量差為(全年供氣量)－(全年購氣量)；亦即B－A 註6:差量率為(全年供氣量)－(全年購氣量)/全年購氣量；亦即(B－A)/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、99年度消費爭議處理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理件數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 爭議內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 內部處理程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(一)用戶安檢

□自行檢查    □委外檢查

| 年度 | 檢查戶數 註1 | 初檢不合格戶數 | 複檢戶數 註3 | 複檢不合格戶數 註4 | 用戶拒檢戶數 註6 | 用戶不在家戶數 註8 | 完成檢查戶數 註10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不合格比率 註2 |  | 不合格比率 註5 | 用戶拒檢比率 註7 | 不在家比率 註9 | 受檢率 註11 |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 註1：檢查戶數表全年度應接受安全檢查之用戶數(A) 註2：初檢不合格比率表初次檢查不合格之用戶數(B)／全年度應接受安全檢查之用戶數(A) 註3：複檢戶數表針對初次檢查不合格之用戶，再次進行檢查者 註4：複檢不合格戶數表針對複檢不合格之用戶數(D) 註5：複檢不合格比率表複檢不合格之用戶數(D)／針對初次檢查不合格之用戶，再次進行檢查者註6：用戶拒檢戶數表全年度拒絕安全檢查之用戶數(E) 註7：用戶拒檢比率表用戶拒檢戶數(E)／全年度應接受安全檢查之用戶數(A) 註8：用戶不在家戶數表全年度無人在家之用戶數(F) 註9：用戶不在家比率表用戶不在家戶數(F)／全年度應接受安全檢查之用戶數(A) 註10：完成檢查戶數表全年度已接受檢查之用戶數(G) 註11：受檢率表全年度已接受檢查之用戶數(G)／全年度應接受安全檢查之用戶數(A) |  |  |  |  |  |  |  |

  - 針對不合格戶執行複檢或矯正措施

  - 用戶安檢額外服務收費紀錄

  - 執行人力（平均每人天檢查戶數）

  - 未檢查原因與應對方式

  - 試說明安檢不格率較往年增加或減少之原因

(二)管線巡察/陰極防蝕電位檢測

  - 高、中、低管線巡檢的頻率及異常狀況處理措施

  - 陰極防蝕電位檢測頻率及異常狀況處理措施

- 檢視管線設施之耐震能力及補強事項。

  - 敘述耐震措施(工法、管材、設計、規範..)

  - 敘述管線耐震措施使用之安全設備及數量(若有新增或汰換，請分別表列數量及金額)

- 加強施工協調管理，以防範道路施工挖損瓦斯管線。

  - 道路開挖申請：

  - 施工協調紀錄：

  - 回填不實紀錄：

  - 承攬管理措施：

- 加強執行輸儲設備汰舊(不含管線)換新計畫。

  - 執行方式（依年限、每年檢測方式與結果、每年固定預算）：

  - 輸儲設備(不含管線)汰舊換新實施狀況

| 年度 | 輸儲設備汰換 （詳述名稱、規格） | 費用或資產金額 （新台幣：百萬元） | 完成率 （實際/計畫） |
| --- | --- | --- | --- |
| 97 |  |  |  |
| 98 |  |  |  |
| 99 |  |  |  |
| 此處輸儲設備不包含管線汰換之其它設備(施)汰換情形 |  |  |  |

  - 未來3年輸儲設備汰換(不含管線)及新增計畫

| 年度 | 輸儲設備汰換說明註（詳述名稱、規格及汰換金額） |  | 輸儲設備新增說明（詳述名稱、長度、規格及新增金額） |  | 資金來源 （註明公司現有資金、或現金增資、或長短期借貸） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名稱/規格 | 金額(百萬元) | 名稱/規格 | 金額(百萬元) |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |
| 註：1.輸儲設備汰換新增之定義為其汰換新增之物件列為公司資產部份者。 2.此處輸儲設備不包管線汰換之其它設備(施)汰換情形。 |  |  |  |  |  |

- 加強執行管線汰舊換新計畫。

  - 計畫有無：

  - 執行方式（依年限、現況、每年固定長度、每年固定預算、配合公共工程進行汰換或自行汰換）：

  - 管線汰舊換新實施狀況

| 年度 | 管線汰舊換新長度 (m) | 費用(含材料費、施工費、補修費…等) (新台幣：元) | 完成率 （實際/計畫） |
| --- | --- | --- | --- |
| 97 |  |  |  |
| 98 |  |  |  |
| 99 |  |  |  |
| 此處管線指高、中、低壓管線及表外管等 |  |  |  |

  - 未來3年管線汰換及新增計畫

| 年度 | 管線汰換說明註（詳述各項名稱、規格及汰換金額及總汰換長度與金額） |  | 管線新增說明（詳述各項名稱、長度、規格、新增金額及總新增長度與金額） |  | 資金來源 （註明公司現有資金、或現金增資、或長短期借貸） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名稱/長度(m) | 金額(元) | 名稱/長度(m) | 金額(元) |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |
| 註：1.管線汰換新增之定義為其汰換新增之物件列為公司資產部份者(表外管無列資產者，請另以欄位表達)。 2.此處管線指高、中、低壓管線及表外管等。 |  |  |  |  |  |

- 充實預警系統、監控或遮斷設施。

| 裝設位置 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX儲槽-範例 | 1/10 (現場有10具，1具具有預警系統、監控或遮斷設施) | - (應設置，而未設置) | - | x/5 (現場有5具，皆無預警系統、監控或遮斷設施) | NA (該處場所不適用) | NA | NA | NA | NA |
| XX儲槽 (請依各區域的儲槽及整壓站設置的情形區分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX整壓（配氣）站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.監視管線壓力及流量、B.監視現場門禁、           C.監視現場是否積水

D.監視地震儀狀態、    E.監視現場洩漏偵測器讀值、 F.監視遮斷閥狀態

G.監視減壓站狀態、    H.遠端控制設備作動、       I.其他功能

說明事項：填寫方式說明，標明「有設置預警系統、監控或遮斷設施的數量/該設備所有的數量」，例：1/10，未設置則標示「X」，不適用「NA」。若上述欄位不足，請自行新增使用。

  - 事業單位特定地點設置天然氣遮斷設備情形調查

| 調查項目 | 總數量 | 調查項目，有設置天然氣遮斷設備數量 |  | 請至少列舉5個主要設施名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 手動遮斷 | 自動遮斷 |  |
| - 主要橋梁 |  |  |  |  |
| - 10樓以上建築物 |  |  |  |  |
| - 總樓地板面積500平方公尺以上之餐廳、旅(賓)館、百貨商場、超級市場 |  |  |  |  |
| - 年購氣量120萬m3以上，且員工人數30人以上之工業用戶 |  |  |  |  |
| - 同一工作地點員工100人以上之各級政府機關(構)、學校或國防軍事單位 |  |  |  |  |
| - 建築物超高層(60公尺以上)、高層(31公尺以上)、特定大規模建築物 |  |  |  |  |
| - 道路平行埋設低、中、高導管依規定裝設之地點 |  |  |  |  |
| - 中壓導管供給建築物之進口處 |  |  |  |  |
| - 低壓導管內徑70mm以上供給建築物之進口處 |  |  |  |  |
| - 地下室、地下街導管 |  |  |  |  |
| - 其它 |  |  |  |  |

說明事項：填寫方式說明，未設置則標示「X」，不適用「NA」。若上述欄位不足，請自行新增使用。

  - 敘述50,000戶以上已設置之可即時切斷供氣之區域性供氣系統及相關設備：

- 加強相關資材之儲備、供應，以提昇緊急調度、災害防救能力。

- 事業單位的網站及網頁的建制。

  - 有無公司網頁(請註明網址)：_______________________________

  - 網頁提供那些服務項目？（請勾選，可複選）

      - 公司公開資訊

      - 業務說明（申辦業務、拆裝表等）

      - 用戶定期安檢須知

      - 天然氣安全宣導（一氧化碳預防及危害宣導事項）

      - 施工通告等

      - 線上客服（聯絡人資訊）

      - 意見箱

      - 其他，請列出＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

- 建立二十四小時緊急通報機制及處理系統(例：有那些通報模式)。

- 辦理災害防救教育訓練、宣導、演習等(項目名稱、頻率、實施方式等)。

- 進行公用氣體管線災害防救相關科技之研究。

現有各項設備及維護檢查情形

一、貯氣設備

（一）貯氣槽

| 項目 | 維護檢查項目 | 執行情況 | 證照或檢查報告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儲氣槽壓力容器檢查 |  |  |
| 2 | 排液槽壓力容器檢查 |  |  |
| 3 | 基礎沉陷檢查 |  |  |
| 4 | 安全閥定期檢查 |  |  |
| 5 | 緊急自動遮斷閥檢查 |  |  |
| 6 | 防蝕電位檢查 |  |  |
| 7 | 探漏 |  |  |
| 8 | 超壓警告裝置檢查 |  |  |
| 9 | 避雷針及接地檢查 |  |  |
| 10 | 腐蝕片定期檢查 |  |  |
| 11 | 排液處理情形 |  |  |
| 12 | 油漆保養 |  |  |

（二）附屬設施

| 項目 | 維護檢查項目 | 執行情況 | 證照或檢查報告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 過濾器壓力容器檢查 |  |  |
| 2 | 整壓器定期維修 |  |  |
| 3 | 過濾器定期維修 |  |  |
| 4 | 超壓遮斷閥定期維修 |  |  |
| 5 | 安全閥定期維修 |  |  |
| 6 | 漏氣偵測器定期維修 |  |  |
| 7 | 壓力等儀表校正維修 |  |  |
| 8 | 滅火器定期維修 |  |  |
| 9 | 油漆保養 |  |  |
| 10 | 巡邏管理情形 |  |  |

二、整壓站設備

（一）設備維護檢查情形

| 項目 | 維護檢查項目 | 執行情況 | 證照或檢查報告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 過濾器壓力容器檢查 |  |  |
| 2 | 整壓器定期維修 |  |  |
| 3 | 過濾器定期維修 |  |  |
| 4 | 超壓遮斷閥定期維修 |  |  |
| 5 | 安全閥定期維修 |  |  |
| 6 | 漏氣偵測器定期維修 |  |  |
| 7 | 壓力等儀表校正維修 |  |  |
| 8 | 滅火器定期維修 |  |  |
| 9 | 油漆保養 |  |  |
| 10 | 巡邏管理情形 |  |  |

三、加臭設備

（一）加臭裝置設置情況

| 設置地點 | 主要機件 | 添加方式 | 排放氣加臭設備運作情形 |
| --- | --- | --- | --- |

（二）加臭設備檢查維護及管理情形

| 項目 | 維護檢查項目 | 執行情況 | 證照或檢查報告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭劑桶壓力容器檢查 |  |  |
| 2 | 添加量控制設備檢查 |  |  |
| 3 | 排放氣除臭設備檢查 |  |  |
| 4 | 壓力表等儀表校正檢查 |  |  |
| 5 | 防止臭劑洩漏管理 |  |  |
| 6 | 臭劑添加量管理 |  |  |
| 7 | 正常添加臭劑濃度 | 臭劑濃度： mg/m3 |  |
| 8 | 使用臭劑規格 |  |  |
| 9 | 前一年使用量 |  |  |
| 10 | 有無專人管理 |  |  |

四、輸配氣管線

（一）設置情況

| 高壓管線： 公尺 | 中壓管線： 公尺 | 低壓管線： 公尺 |
| --- | --- | --- |

（二）檢查情形

| 項目 | 維護檢查項目 | 執行情況 | 證照或檢查報告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高壓輸配氣管線巡邏 |  |  |
| 2 | 高壓輸配氣管線探漏 |  |  |
| 3 | 高壓輸配氣管線電位測定 |  |  |
| 4 | 中壓輸配氣管線巡邏 |  |  |
| 5 | 中壓輸配氣管線探漏 |  |  |
| 6 | 低壓輸配氣管線巡邏 |  |  |
| 7 | 低壓輸配氣管線探漏 |  |  |
| 8 | 輸氣管線緊急遮斷閥檢查 |  |  |

五、消防設施維護檢查情形

| 項目 | 設備名稱 | 檢 查 周 期 | 全年檢查次數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儲氣槽消防設備之消防水作動試驗 |  |  |
| 2 | 消防設備之乾粉滅火器外觀檢查 |  |  |
| 3 | 消防設備之乾粉滅火器藥劑更換 |  |  |
| 4 | 緊急應變措施演練 |  |  |
| 5 | 警戒系統功能測試 |  |  |

附錄二：公用天然氣事業安全管理查核表

目錄

一、災害防救業務計畫建立與執行	1

二、現場硬體查核事項	2

1.輸儲設備、管線及其附屬設備維護管理情形	2

2.可燃性氣體危害預防措施	6

3.設施維護檢查機制	8

4.管線汰舊換新計畫	9

5.遮斷設施設置	10

6.資材儲備、供應、緊急調度及災害防救能力	12

7.管線設施之耐震能力、措施及補強事項	14

三、施工管理機制	15

1.實施施工安全管理措施	15

2.承攬商管理措施	18

四、緊急應變規劃及防災訓練	20

1.緊急應變措施	20

2.防災演練及教育訓練規劃	23

五、異常管理及計畫檢討	24

1.事故調查處理機制	24

2.防災業務檢討及持續改善	25

3.用戶安檢查核與追蹤措施	26

### 一、災害防救業務計畫建立與執行

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 1.1 | 災害防救業務計畫有建立並持續維護更新 | - 災害防救業務計畫內容應定期更新並呈報能源局核備，如：應變組織、連絡方式、應變資源等是否定期更新。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 對潛在災害特性及案例進行分析 | - 天然氣特性、可能發生之危害及相關預防對策。 - 公司營業區域之區域特性(可能對天然氣管線、設施造成災害之分析)：包括地震、水災、土石流、外力破壞等。 - 蒐集相關資料並分析之。 - 蒐集內部災害案例分析資訊。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 災害防救業務計畫涵蓋內容應完整 | - 如：應含緊急應變組織架構圖、應變流程圖、緊急事件速報表、通報流程表、應變組織聯絡表、災害案例、災後快速診斷、災害事故等級區分表、供氣區塊圖、緊急供應計畫、復舊計畫、應變資源表(支援單位)、應變器材列表、即時修護計畫、緊急供應計畫、設備復舊計畫、二次災害預防計畫。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 災害搶救資源、能力增補 | - 因應救災之需求，加強相關緊急復原之器材準備及供應。 - 參與公用氣體管線災害有關科技之研究。 - 搶救資源、能力增補相關事項是否存有紀錄？ |  |  |  |  |  |  |  |

### 二、現場硬體查核事項

### 1.輸儲設備、管線及其附屬設備維護管理情形

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 2.1.1 | 製造設備或貯槽安全距離 | - 製造設備或貯槽安全距離，高壓為20m以上，中壓為10m以上(有防護牆為5m以上)，低壓為5m以上(有防護牆為3m以上)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 高中壓貯槽設施應符合安全規定 | - 高中壓貯槽設施： - 基礎地盤不得有不平均下沉之現象。 - 應裝設兩個以上安全閥。 - 進氣管應有自動關閉裝置。 - 容量超過100m3以上者，應設有人孔。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 高、中、低壓貯槽有適當防雷措施 | - 高、中、低壓貯槽有適當防雷措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 輸氣導管設施應符合安全規定 | - 輸氣導管設施： - 應有防止腐蝕設備。 - 低壓輸氣導管應有傾斜並低處設去水裝置。 - 輸氣導管應裝伸縮裝備。 - 埋設高中壓管，幹道覆土應有1m以上，露出地面時應有防止衝擊設施。 - 貯氣場所周圍應設圍障、警告標誌、消防設備、照明、電氣設備應有防爆裝置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 輸氣管與架空高壓電線相平行時應符合安全規定 | - 輸氣管與架空高壓電線相平行時： - 需裝置排氣設備遠離送電系統。 - 如需拆離時，應防止發生火花，引燃氣體。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 整壓站內附屬設備維護情形是否良好 | - 設備無锈蝕情形。 - 整壓站內、外5S維護情形良好。 - 應置備整壓站及其附屬設備保全管理。 - 相關事項及頻率是否建檔備查。 - 整壓站設置地點及數量是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | 架橋管線維護是否良好 | - 架橋管線外觀應無損壞及銹蝕，且應包覆防銹材。 - 支撐架應牢固，且保留管線伸縮空間。 - 架橋管線應採行適當方式定期測漏。 - 應保留自動檢查紀錄。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | 地下開關維護是否良好 | - 地下開關應避免積水及淤積泥沙。 - 應分區建卡列管，並定期維護操作檢查。 - 應保留自動檢查紀錄。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | 應辦理管線巡邏檢查及探漏 | - 管線定期巡邏檢查及探漏。 - 採用工具或特殊方法進行探漏作業。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | 管線應定期進行陰極防蝕設備檢測 | - 每六個月檢查及測定電位。 - 檢查整流站外部設備。 - 接線水泥電桿及電極引線之高架或埋設位置應製圖列管。 - 接線測試箱應列管，每六個月維護保養。 - 相關事項是否存有完整紀錄建檔備查。 - 防蝕電位是否達到防蝕標準。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | 消防設施維護完整性 | - 消防設施配置方式是否妥善。 - 相關事項及頻率是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | 所屬管線及設備之安全警告標誌設置是否完善 | - 是否依「危險物與有害物標示及通識規則」標示危害圖示及警語。 - 管線是否標示內容物及流向。 - 閥件、開關標示使用狀態。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | 提供予周圍用戶之緊急連絡資訊是否完善 | - 應標示天然氣公司連絡方式。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | 緊急通報系統是否完善 | - 事業單位應依其規模及製造設施之型態，在事業場所內發生緊急災害時，可迅速聯絡之通報設備。 - 可燃性氣體或毒性氣體之製造設備中，有氣體漏洩致積滯之虞場所，應設足夠設備之可探測該漏洩氣體，且自動發出警報之設備。 - 安全設備與監控設備應設置緊急電源。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.可燃性氣體危害預防措施

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 2.2.1 | 防爆電氣設備 | - 可燃性氣體(氨及溴甲烷以外)之高壓設備或冷媒設備使用之電氣設備，應具有適應其設置場所及該氣體種類之防爆性能構造。 - 高壓氣體之貯存，電氣設備應採用防爆型，不得帶用防爆型攜帶式手電筒以外之其它燈火，並應有適當之滅火設備。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | 電氣設備裝置與施工相關事項 | - 電氣設備裝置、線路，應依電業法規及勞工安全衛生相關法規之規定，施工所使用電氣器材及電線等，應符合國家標準規格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | 靜電防止措施 | - 可燃性氣體製造設備，應採取可除卻該設備產生之靜電措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | 高壓氣體貯存 | - 對於高壓氣體之貯存應有適當之警戒標示，禁止煙火接近，貯存周圍二公尺內不得放置有煙火及著火性、引火性物品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | 安全閥 | - 對高壓氣體之製造，於其生成、分離、精煉、反應、混合、加壓或減壓過程，附設於安全閥或釋放閥之停止閥，應經常維持於全開放狀態。但從事安全閥或釋放閥之修理致有必要者，不再此限 - 安全閥應調整於最高使用壓力以下吹洩。但設有二具以上安全閥者，其中至少一具應調整於最高使用壓力以下吹洩，其它安全閥可調整於超過最高使用壓力至壓力之1.03倍以下吹洩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | 壓力洩放裝置 | - 設於可燃性氣體儲槽者，應置於距地面5公尺或距槽頂2公尺高度之位一較高之位置以上，且其四周應無著火源等之安全位置。 - 設於其它高壓氣設備者：應置於高過鄰近建築物或工作物之高度，且其四周應無著火源之安全位置。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.設施維護檢查機制

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 2.3.1 | 檢查紀錄內容是否符合法規要求，並留存建檔備查 | - 檢查紀錄應符合勞安衛組織管理及自動檢查辦法第80條規定，應註明檢查年月日、檢查方法、檢查部分、檢查結果、實施檢查者姓名、依檢查結果應採取改善措施之內容。 - 各項檢查紀錄應依規定保存3年，建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 檢查紀錄是否以量化數值登錄檢查結果 | - 可量化之檢查項目，以量化數值登錄檢查結果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 檢查結果異常者是否有進一步處理措施 | - 檢查結果異常者，有進一步之處理措施，且可供追蹤。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | 特定設備是否依規定辦理外部檢檢 | - 貯氣槽、臭劑桶等高壓氣體特定設備及壓力容器，應依法令規定辦理外部檢查，並留存紀錄。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | 加臭之管理措施是否完善 | - 防止臭劑洩漏管理。 - 臭劑添加量管理。 - 使用臭劑規格。 - 相關事項是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | 監測儀器是否定期校正 | - 監測儀器是否定期校正，並留存校正紀錄。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.管線汰舊換新計畫

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 2.4.1 | 訂定管線種類與耐用年限 | - 管線材質及防蝕保護材料使用年限查核，及汰換數量統計資料。 - 相關事項是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 建立具體之管線汰換標準 | - 應建立書面化之管線汰換標準，如： - 經儀測需辦理汰換者。 - 管線巡查及工事開挖，需辦理汰換者。 - 漏氣頻率較高者。 - 超過20年且未防蝕包覆之鍍鋅鋼管。 - 建立管線汰換長度統計資料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 進行管線抽換檢測 | - 管線埋設後，應做定期巡檢探漏。 - 若超過使用年限或地質不良，管線不堪使用，必需抽換管線。 - 抽換管線，應繪製管線設計圖，並由合格承裝商施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 訂定汰舊換新執行方式 | - 依現況、年限、每年固定長度、每年固定預算等相關事項是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.遮斷設施設置

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 2.5.1 | 導管瓦斯遮斷設施設置場所 | - 下列設置場所瓦斯遮斷設施相關事項應有完整紀錄建檔備查： - 煤氣事業高、中壓輸氣管線，於附掛主要橋樑、穿越重要隧道、通過河川及主管機關指定之特定地點應裝設瓦斯遮斷設備，其設置地點及方式由地方主管機關依地區環境特性予以核定。 - 地方主管機關得指定煤氣事業於低壓輸氣管線經過之特定地點，裝設瓦斯遮斷設備。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | 導管瓦斯遮斷設施功能 | - 當導管發生瓦斯洩漏等緊急情況下能迅速遮斷瓦斯供給，防止災害發生。 - 相關維護紀錄及建置資料是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | 自動流量遮斷閥功能 | - 當導管發生大量洩漏的情形，可自動遮斷，避免天然氣持續溢散。 - 相關維護紀錄及建置資料是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | 區域供氣系統及相關設備及時切斷供氣措施 | - 50,000戶以上應設置可即時切斷供氣之區域性供氣系統及相關設備。 - 相關維護紀錄及建置資料是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | 新申請用戶緊急或自動遮斷設備 | - 10樓以上建築物。 - 500m2以上之餐廳、旅(賓)館、百貨商場、超級市場。 - 年購氣量120萬m3以上且員工人數30人以上工業用戶。 - 同一工作地點員工100人以上之各級政府機關(構)學校或國防軍事單位新申請用戶應確認已裝置緊急或自動遮斷設備使得供氣，及用戶指定維護。 - 相關事項是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.資材儲備、供應、緊急調度及災害防救能力

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 2.6.1 | 應有災情收集與應變搶救資訊措施 | - 確認事業/事故單位內部、同業/中油、台電及能源局/各地方政府之建設、工務、消防等相關單位聯絡人、電話、地址、傳真等資訊。 - 同業互援機制之建立。 - 現場搶救應變人員編制，疏散通報、警戒、管制與導引作業程序。 - 確認災害之種類及程度，以及內部緊急應變行動組織架構（含災害現場鄰近區域醫療單位之急救/醫療人員）。 - 相關事項是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | 應有即時修復、緊急供應措施 | - 應變處理車輛、器材及工具，需註明品名規格數量。 - 維修機械、管材備料及偵測儀器等。 - 警示標誌及個人防護用具。 - 通訊設施之整備。 - 緊急醫療救護之整備。 - 災害搶修器材之整備。 - 物資之儲備。 - 相關事項是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | 應有災後復舊、復原重建措施 | - 設施、設備之緊急復原程序(復原程序)。 - 二次災害之防止措施(設備維護、自動檢查、管線汰舊換新)。 - 復原重建計畫完整性。 - 定期追蹤檢討復舊、復原程序。 - 相關事項是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 7.管線設施之耐震能力、措施及補強事項

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 2.7.1 | 建立管線及供應設備耐震評估分析資料 | - 是否建立管線及供應設備之耐震評估分析資料。 - 管線供應設施之耐震程度加強事項執行情形。 - 相關事項是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | 發生地震後對管線及供應設備是否有安全檢查措施 | - 相關事項是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、施工管理機制

### 1.實施施工安全管理措施

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 3.1.1 | 應訂定、實施與維持危險作業管制措施 | - 對高架、局限空間、動火、露天開挖、移動式起重機（吊車）等高風險作業應訂定安全作業標準、危險作業管制與工作許可制度。 - 上述危險作業於作業現場應指派專人負責指揮與監督。 - 本項標準、管制及許可實施與維持結果，應有紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 特殊作業應備妥相關安全防護器材或設備 | - 特殊作業應備妥相關安全設備，如：局限空間應備有害氣體偵測設備、安全帶等。 - 應有特殊作業相關安全設備維護、保養與領用紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 建立施工協調管理機制 | - 應訂定書面化之施工協調機制。 - 應有施工協調管理紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 施工協調管理機制是否完善 | - 與主管單位聯繫程序。 - 道路開挖申請執行程序。 - 相關事項應存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 施工現場安全防護措施是否完善 | - 有導致交通事故之虞之施工現場，應依下列規定設置適當交通號誌、標示或柵欄： - 使用於夜間之柵欄，應設有照明或反光片等設施。 - 信號燈應樹立在道路之右側，清晰明顯處。 - 設置號誌、標示或柵欄等設施，尚不足以警告防止交通事故時，應置交通引導人員。 - 使用道路作業場所，為防止車輛突入等引起之危害，應依下列規定辦理： - 從事挖掘公路施工作業，應依所在地直轄市、縣（市）政府審查同意之交通維持計畫，設置交通管制設施。 - 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 - 與作業無關之車輛禁止停入作業場所。 - 設置交通引導人員如有被撞之虞時，應於該人員前方適當距離，另設置具有顏色鮮明施工背心、安全帽及指揮棒之電動旗手。 - 確認施工現場其他單位之管線或設備。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | 管溝挖掘相關措施是否完善 | - 管溝挖掘深度與寬度應符合施工規定，必要時應設擋皮以防土崩。 - 開挖出土石應常清理，不得堆積於開挖面上方或開挖面高度等值之坡肩寬度範圍內。 - 為避免損壞地下埋設物致有危害勞工之虞，應事前就作業地點及其附近，先挖掘探測坑，施以有無地下埋設物及其狀況或有無高溫、危險或有害之氣體、蒸氣及其狀況，依前項探測結果擬訂開挖計畫，其內容應包括開挖方法、順序、進度、使用機械種類等。 - 開挖作業場所，應有警告標示，禁止工作無關人員進入。 - 使用挖掘機械有損壞地下電線、電纜、危險或有害物管線、水管等地下埋設物，而有危害勞工之虞者，應妥為規劃該機械之施工方法。 - 開挖作業時，應指派專人指揮，以防止勞工自機械後側接近作業場所。 - 於採光不良場所從事開挖作業，應裝設作業安全所必需之照明設備。 - 挖掘管溝時，不得防礙其他公用設施管線正常使用。 - 相關事項是否存有完整紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.承攬商管理措施

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 3.2.1 | 危害告知 | - 事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，應於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素及有關安全衛生規定應採取之措施。 - 承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，承攬人亦應依前項規定告知再承攬人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 協議組織 | - 事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單位應採取左列必要措施： - 設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮及協調之工作。 - 工作之連繫與調整。 - 工作場所之巡視。 - 相關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協助。 - 其他為防止職業災害之必要事項。 - 事業單位分別交付二個以上承攬人共同作業而未參與共同作業時，應指定承攬人之一負前項原事業單位之責任。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 四、緊急應變規劃及防災訓練

### 1.緊急應變措施

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 4.1.1 | 建立災情蒐集、通報及通訊之措施 | - 通報時機及時間。（例如：災害發生後1～2小時內通報主管機關） - 通報程序。 - 全天候（24小時）自動或人工通報機制。 - 災害類別、時間、地點、災損狀況、請求支援事項、災情統計表單。 - 災情蒐集、通報流程(通報時機、程序)。 - 通報內容項目完整性(緊急聯繫人員名冊)。 - 向主管機關通報之流程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | 建立緊急應變措施之程序或作法 | - 應有緊急應變相關流程： - 程序及指揮。 - 災情擴大之處理。 - 紀錄及檢討。 - 對外說明。 - 現場協調： - 現場警戒及管制。 - 人員物資協調。 - 請求支援。 - 災情回報。 - 用火用電管制。 - 重大災情時對外通報之流程。 - 重大災情請求外援(中央地方災害防救機關、各天然氣事業、協力廠商..)之時機、程序。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | 所訂定之應變處理程序，應涵蓋可能遭遇之災害類型 | - 災後重要設備快速診斷方法(請針對重要設備)。 - 各種災害應變流程或程序，如管線挖損、大量洩漏、火災等。 - 狀況模擬及處理方法。 - 所訂定之應變處理程序應具體可實施，如需要之應變工具或施工方法。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | 對二次災害防止訂有實施作法 | - 二次災害之防止措施包括： - 與當地直轄市、縣市政府消防局建立通報機制，以利地方政府採行緊急應變等措施。 - 災害現場管制警戒之作法。 - 對受損設施，應進行警戒 - 交通管制。 - 環境污染管制措施。 - 緊急切斷及修復之程序。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | 對緊急復原訂有實施作法 | - 即時修復之作法或計畫。 - 快速修復受損設施、設備時，以恢復供應為基本考量，並從防止再度發生災害之觀點，施以強化之修復。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.防災演練及教育訓練規劃

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 4.2.1 | 定期演練緊急應變計畫，且有檢討紀錄備查 | - 定期演練緊急應變計畫，且有檢討紀錄備查。 - 演練項目涵蓋可能遇到之災害類型。 - 演練應有檢討紀錄備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 確認各階層人員必要之安全專業能力需求 | - 應鑑別各階層人員必要之安全專業能力需求，如：煤氣事業安全技術人員、高壓氣體操作人員等專業資格。 - 應依法令要求設置各項安全專業人員。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 應有訓練紀錄及證照管理機制 | - 應有煤氣事業與勞安衛專業訓練紀錄及其證照管理機制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | 應訂定年度防災教育訓練計畫 | - 應訂定年度防災教育訓練計畫。 - 應依法令要求辦理訓練及複訓。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | 訓練員工對於相關安全作業標準或災害防救業務計畫執行要求具備認知與執行能力 | - 內部員工或承包商應充分了解安全作業標準或即時修護計畫、緊急供應計畫、設備復舊計畫、二次災害預防計畫與災害防救業務計畫之實施內容與執行要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 五、異常管理及計畫檢討

### 1.事故調查處理機制

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 5.1.1 | 有建立、實施及維持事故調查或作法，並記錄調查之結果 | - 應建立事故調查辦法，並對相關執行事項留存紀錄。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 事故調查之範圍包含各類型事故災害 | - 事故調查範圍，包含：各類事故災害，如：管線挖損（含外力破壞）、漏氣事件、天災損壞、意外事件（生命財產損失）、虛驚事件等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 事故調查記錄內容應完整 | - 事故發生時間、地點、經過、通報程序、處理程序、處理人員、事後檢討、檢討追蹤等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | 對事故應提出改善措施，並有紀錄可供追蹤 | - 對事故應提出改善措施，並有改善結果留存備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | 對事故調查結果及統計結果，公開予內部做為宣導案例 | - 對事故調查結果及統計結果，公開予內部做為宣導案例。 - 對事故調查結果及統計結果，公開予內部做為宣導案例。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | 有進行事故統計分析 | - 對事故應進行統計分析，並追蹤、監督、管理改善績效。 - 分析事故類型。(外力破壞、腐蝕、設計、不當操作等)。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.防災業務檢討及持續改善

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 5.2.1 | 訂定檢討修正計畫之期程與時機 | - 計畫訂定之依據。 - 預計下次修正之時機： - 定期：每兩年。 - 不定期(重大設備更新、操作方式重大變更、災變後、必要時)，進行勘查、評估、及檢討之流程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 檢討內容應包括防災業務執行績效及利害相關者之要求 | - 檢討內容應包括防災業務執行成效，以適時修正防災業務作業。 - 對於利害相關者之要求應納入考量，如主管機關之防災政策。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 對防災業務推行績效訂有考核機制 | - 對安全管理績效訂有考核機制。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.用戶安檢查核與追蹤措施

| 序號 | 查核項目 | 查核參考內容 | 查核結果 |  |  |  |  | 改善修正建議(具體辦理情形) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合規範 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 | 不適用 |  |  |
| 5.3.1 | 是否訂定書面化用戶安檢查核作業標準程序 | - 訂定書面化之用戶安檢查核作業標準程序。 - 作業標準程序中應詳述包括檢查人員資格、檢查實施步驟、檢查工具、紀錄填寫、追蹤方式等內容。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | 用戶安檢項目完整並填寫確實 | - 檢查表欄位填寫完整，包括：瓦斯表檢查、瓦斯開關檢查、爐具代檢事項、各項設置地點安全性檢查等項目。 - 具體填寫不合格原因。 - 安檢額外服務收費應紀錄。 - 未檢查之用戶，應詳列原因與應對方式建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | 建立用戶安檢稽核機制 | - 應建立用戶安檢稽核機制，以確保用戶安檢作業品質。 - 抽查用戶裝置管線設備確實檢查合格，如有改裝者亦同。 - 安檢執行人員資格符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | 針對安檢不合格用戶執行複檢或矯正措施 | - 是否有用戶安檢不合格戶執行複檢或矯正措施等追蹤管審，並有紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | 提升安檢率之具體措施 | - 是否採取具體措施以提升用戶安檢率紀錄建檔備查。 - 對尚未進行安檢之用戶，是否採取具體措施以提升用戶安檢率，並有紀錄建檔備查。 |  |  |  |  |  |  |  |

查核綜合意見表

| 編號 | 綜合意見 | 查核缺失項目（請勾選） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 查核項目 序號 | 主要缺失 | 一般缺失 | 建議事項 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

查核委員簽名：

附錄三：安全管理財務資源使用狀況總表

安全管理財務資源使用狀況總表（99年度）

|  | 1.氣體作業 | 2.貯存作業 | 3.輸配作業 | 4.維修作業 | 5.表外管汰換作業 | 6.用戶服務作業 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事成本 |  |  |  |  |  |  | 詳安全管理人事成本明細表 |
| 委外成本 |  |  |  |  |  |  | 詳安全管理委外成本明細表 |
| 其他支出 （分項） |  |  |  |  |  |  | 詳其安全管理他支出明細表 |
| 安全管理（A） |  |  |  |  |  |  |  |
| 營運成本（B） |  |  |  |  |  |  | 營運成本為各作業營業成本，及合理分攤營業費用總額 |
| 比率（A/B） |  |  |  |  |  |  |  |
| 營運總成本（B1=ΣB） |  | 氣源成本（B2） |  | 營運總成本（不含氣源成本）（B3=B1-B2） |  |  | 合計 |
| 比率（A/B3） |  |  |  |  |  |  |  |

1.安全管理支出定義：貯氣槽、輸氣管線、整壓站及其附屬設備之監控、檢查、巡查、探漏、維修（含搶修）及保養等支出，惟不含一般共同成本之保全。

2.管線汰換之資本支出雖不列於上表，但由於與全系統長期營運安全有關，故請公司詳列過去三年度之汰換金額與平均數以資查考。

| 管線名稱/年度金額 | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 平均數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 長度（m） | 金額 | 長度（m） | 金額 | 長度（m） | 金額 | 長度（m） | 金額 |
| 本支管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表外管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

人事成本明細表

| 項目 | 明細 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.氣體作業 | 人數（執掌）： | 成本： | 請列出各作業中負責安全管理作業之人數、執掌、成本；並計算與總人數（成本）之比率。 |
|  | 占全作業人數比率： | 占全作業成本比率： |  |
| 2.貯存作業 | 人數（執掌）： | 成本： |  |
|  | 占全作業人數比率： | 占全作業成本比率： |  |
| 3.輸配作業 | 人數（執掌）： | 成本： |  |
|  | 占全作業人數比率： | 占全作業成本比率： |  |
| 4.維修作業 | 維修人數（執掌）： 搶修人數（執掌）： | 維修成本： 搶修成本： |  |
|  | 維修占全作業人數比率： 搶修占全作業人數比率： | 維修占全作業成本比率： 搶修占全作業人數比率： |  |
| 5.表外管汰換作業 | 人數（執掌）： | 成本： |  |
|  | 占全作業人數比率： | 占全作業成本比率： |  |
| 6.用戶服務 作業 | 人數（執掌）： | 成本： |  |
|  | 占全作業人數比率： | 占全作業成本比率： |  |

委外成本明細表

| 項目 | 明細 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1.氣體作業 | （請列出與安全管理有關之委外工程項目與成本） |  |
| 2.貯存作業 |  |  |
| 3.輸配作業 |  |  |
| 4.維修作業 | - 維修： 自行維修： 委外維修： - 搶修： 自行搶修： 委外搶修： |  |
| 5.表外管汰換作業 |  |  |
| 6.用戶服務 作業 |  |  |

其他支出明細表

| 項目 | 明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原材料成本 | 折舊費用 | 相關支出 | 備註 |
| 1.氣體作業 | （請列出臭氣） | （請列出監控系統與圖資系統之折舊，並應分設備項目列示） |  |  |
| 2.貯存作業 |  | （請勿列出儲氣槽之折舊） |  |  |
| 3.輸配作業 |  | （請勿列出管線之折舊） |  |  |
| 4.維修作業 | - 維修： - 搶修： （請列出搶修之其他支出） |  |  |  |
| 5.表外管汰換作業 |  |  |  |  |
| 6.用戶服務 作業 |  |  |  |  |

附錄四：公用天然氣事業改善事項規劃表(參考例)

附錄四：公用天然氣事業改善事項規劃表

(參考例)

公用天然氣事業改善事項規劃表(參考例)

| 項次 | 改善事項 | 主辦 單位 | 協辦 單位 | 100年度工作進度(月份) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預算 經費 (元) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | 承攬管理計畫 | 工安室 | 各單位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 2 | 採購管理計畫 | 工安室 | 各單位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 3 | 變更管理計畫 | 工安室 | 各單位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 4 | 勞工健康檢查及管理 | 人事室 | 各單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | xxxx |  |
| 5 | 局限空間作業災害預防計畫 | 工務課 | 各單位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | xxxx |  |
| 6 | 安全衛生宣導活動計畫 | 工安室 | 各單位 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 緊急應變計畫 | 工安室 | 各單位 |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | xxxx |  |
| 8 | 事故調查處理管理計畫 | 工安室 | 各單位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |

| 核 准 | 審 核 | 填 表 人 | 填 表 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |

表單編號: